## Лист1
Аналоговые входы
Поз. | Наименование сигнала |  | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Температура воздуха на входе в сушильный барабан | ТЕ1 | 4…20мА | AI0.0 | AI0
2 | Температура воздуха на выходе сушильного барабана | ТЕ2 | 4…20мА | AI0.1
3 | Влажность продукта на выходе сушильного бурубана | Н1 | 4…20мА | AI0.2
4 | Резерв |  | 4…20мА | AI0.3
Аналоговые выходы
Поз. | Наименование сигнала |  | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Задание температуры горелки |  | 4…20мА | AQ0.0 | AQ0
2 | Резерв |  | 4…20мА | AQ0.1
Дискретные выходы
Поз. | Наименование сигнала | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Ленточный питатель включить | М1 | реле К1 | Q0.0 | Q0
2 | Роторный измельчитель включить | М2 | реле К2 | Q0.1 |  | реле на 2 контакта
3 | Конвейер КЛ-650/8000 на дробилку включить | М3 | реле К3 | Q0.2
4 | Дробилку валковую включить | М4 | реле К4 | Q0.3 |  | реле на 2 контакта
5 | Конвейер КЛ-650/6000 на грохот включить | М5 | реле К5 | Q0.4
6 | Грохот двухсеточный включить | М6 | реле К6 | Q0.5 |  | реле на 2 контакта
7 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер накопительный включить | М7 | реле К7 | Q0.6
8 | Шибер накопительного бункера открыть (резерв) |  | реле К8 | Q0.7
9 | Шибер накопительного бункера закрыть (резерв) |  | реле К9 | Q1.0 | Q2
10 | Конвейер КЛ-650/6000 на станцию фасовки включить | М8 | реле К10 | Q1.1
11 | Конвейер КЛ-650/10000 в сушильный барабан включить | М10 | реле К11 | Q1.2
12 | Разрешение на запуск горелки |  | реле К12 | Q1.3
13 | Резерв на управление горелкой |  | реле К13 | Q1.4
14 | Резерв на управление горелкой |  | реле К14 | Q1.5
15 | Сушильный барабан включить | М11 | реле К15 | Q1.6 |  | реле на 2 контакта
16 | Вентилятор дымососа включить | М12 | реле К16 | Q1.7
17 | Шнек сброса осадка из фильтра дымососа включить | М13 | реле К17 | Q2.0 | Q3
18 | Разрешение на запуск фильтра дымососа |  | реле К18 | Q2.1
19 | Резерв на управление фильтром дымососа |  | реле К19 | Q2.2
20 | Конвейер КЛ-650/8000 после сушильного барабана включить | М14 | реле К20 | Q2.3
21 | Дробилку валковую включить | М15 | реле К21 | Q2.4 |  | реле на 2 контакта
22 | Конвейер КЛ-650/8000 на грохот включить | М16 | реле К22 | Q2.5
23 | Грохот двухсеточный включить | М17 | реле К23 | Q2.6 |  | реле на 2 контакта
24 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 3-8мм включить | М18 | реле К24 | Q2.7
25 | Вибратор бункера продукта фракции 3-8мм включить | ЭВ1 | реле К25 | Q3.0 | Q4
26 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыть (резерв) |  | реле К26 | Q3.1
27 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыть (резерв) |  | реле К27 | Q3.2
28 | Конвейер КЛ-650/10000 на станцию фасовки включить | М20 | реле К28 | Q3.3
29 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 0-2мм включить | М19 | реле К29 | Q3.4
30 | Вибратор бункера продукта фракции 0-2мм включить | ЭВ2 | реле К30 | Q3.5
31 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыть (резерв) |  | реле К31 | Q3.6
32 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыть (резерв) |  | реле К32 | Q3.7
33 | Шнек на переключатель потоков включить | М22 | реле К33 | Q4.0 | Q5
34 | Шнек горизонтальный на силос продукта включить | М24 | реле К34 | Q4.1
35 | Шнек вертикальный на силос продукта включить | М25 | реле К35 | Q4.2
36 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции |  | реле К36 | Q4.3
37 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции |  | реле К37 | Q4.4
38 | Шнек сброса осадка из фильтра вытяжной вентиляции включить | М26 | реле К38 | Q4.5
39 | Вентилятор вытяжной включить | М27 | реле К39 | Q4.6
40 | Резерв |  | реле К40 | Q4.7
41 | Резерв |  | реле К41 | Q5.0 | Q6
42 | Резерв |  | реле К42 | Q5.1
43 | Резерв |  | реле К43 | Q5.2
44 | Резерв |  | реле К44 | Q5.3
45 | Резерв |  | реле К45 | Q5.4
46 | Резерв |  | реле К46 | Q5.5
47 | Резерв |  | реле К47 | Q5.6
48 | Резерв |  | реле К48 | Q5.7
49 | Резерв |  | реле К49 | Q6.0 | Q7
50 | Резерв |  | реле К50 | Q6.1
51 | Резерв |  | реле К51 | Q6.2
52 | Резерв |  | реле К52 | Q6.3
53 | Резерв |  | реле К53 | Q6.4
54 | Резерв |  | реле К54 | Q6.5
55 | Резерв |  | реле К55 | Q6.6
56 | Резерв |  | реле К56 | Q6.7
Дискретные входы
Поз. | Наименование сигнала | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Тросовый выключатель ленточного питателя сработан | SQ - М1 | 24VDC | I0.0 | I0
2 | Датчик обрыва ленты ленточного питателя сработан | SQC - M1 | 24VDC | I0.1
3 | Роторный измельчитель работа | М2 | 24VDC | I0.2
4 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М3 | 24VDC | I0.3
5 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M3 | 24VDC | I0.4
6 | Дробилка валковая работа | М4 | 24VDC | I0.5
7 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М5 | 24VDC | I0.6
8 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M5 | 24VDC | I0.7
9 | Грохот двухсеточный работа | М6 | 24VDC | I1.0 | I1
10 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М7 | 24VDC | I1.1
11 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M7 | 24VDC | I1.2
12 | Датчик верхнего уровня накопительного бункера | LE1 | 24VDC | I1.3
13 | Датчик нижнего уровня накопительного бункера | LE2 | 24VDC | I1.4
14 | Шибер накопительного бункера работа (резерв) |  | 24VDC | I1.5
15 | Шибер накопительного бункера открыт (резерв) |  | 24VDC | I1.6
16 | Шибер накопительного бункера закрыт (резерв) |  | 24VDC | I1.7
17 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М8 | 24VDC | I2.0 | I2
18 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M8 | 24VDC | I2.1
19 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт | SQL - M9 | 24VDC | I2.2
20 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQ - М10 | 24VDC | I2.3
21 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQC - M10 | 24VDC | I2.4
22 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.5
23 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.6
24 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.7
25 | Сушильный барабан работа | М11 | 24VDC | I3.0 | I3
26 | Шнек работа | М13 | 24VDC | I3.1
27 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M13 | 24VDC | I3.2
28 | Резерв на управление фильтра дымососа |  | сухой контакт | I3.3
29 | Резерв на управление фильтра дымососа |  | сухой контакт | I3.4
30 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М14 | 24VDC | I3.5
31 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M14 | 24VDC | I3.6
32 | Дробилка валковая работа | М15 | 24VDC | I3.7
33 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М16 | 24VDC | I4.0 | I4
34 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M16 | 24VDC | I4.1
35 | Грохот двухсеточный работа | М17 | 24VDC | I4.2
36 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М18 | 24VDC | I4.3
37 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M18 | 24VDC | I4.4
38 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм | LE1 | 24VDC | I4.5
39 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм | LE2 | 24VDC | I4.6
40 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм работа (резерв) |  | 24VDC | I4.7
41 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыт (резерв) |  | 24VDC | I5.0 | I5
42 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыт (резерв) |  | 24VDC | I5.1
43 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQ - М20 | 24VDC | I5.2
44 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQC - M20 | 24VDC | I5.3
45 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт | SQL - M21 | 24VDC | I5.4
46 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М19 | 24VDC | I5.5
47 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M19 | 24VDC | I5.6
48 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм | LE1 | 24VDC | I5.7
49 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм | LE2 | 24VDC | I6.0 | I6
50 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм работа (резерв) |  | 24VDC | I6.1
51 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыт (резерв) |  | 24VDC | I6.2
52 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыт (резерв) |  | 24VDC | I6.3
53 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M22 | 24VDC | I6.4
54 | Датчик верхнего уровня приемного бункера станции фасовки | LE1 - M23 | 24VDC | I6.5
55 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M24 | 24VDC | I6.6
56 | Шнек работа | М25 | 24VDC | I6.7
57 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M25 | 24VDC | I7.0 | I7
58 | Датчик верхнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм | LE1 | 24VDC | I7.1
59 | Датчик нижнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм | LE2 | 24VDC | I7.2
60 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M26 | 24VDC | I7.3
61 | Вентилятор вытяжной работа | М27 | 24VDC | I7.4
62 | Резерв |  | 24VDC | I7.5
63 | Резерв |  | 24VDC | I7.6
64 | Резерв |  | 24VDC | I7.7
65 | Резерв |  | 24VDC | I8.0 | I8
66 | Пульт управления №1 - ПУСК | PU2 - 1 | реле KL1 | I8.1
67 | Пульт управления №1 - СТОП | PU2 - 1 | реле KL2 | I8.2
68 | Пульт управления №2 - ПУСК | PU2 - 2 | реле KL3 | I8.3
69 | Пульт управления №2 - СТОП | PU2 - 2 | реле KL4 | I8.4
70 | Пост управления №1 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M1 | реле KL5 | I8.5
71 | Пост управления №1 - ПУСК | PU4 - M1 | реле KL6 | I8.6
72 | Пост управления №1 - СТОП | PU4 - M1 | реле KL7 | I8.7
73 | Пост управления №2 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M2 | реле KL8 | I9.0 | I9
74 | Пост управления №2 - ПУСК | PU4 - M2 | реле KL9 | I9.1
75 | Пост управления №2 - СТОП | PU4 - M2 | реле KL10 | I9.2
76 | Пост управления №3 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M3 | реле KL11 | I9.3
77 | Пост управления №3 - ПУСК | PU4 - M3 | реле KL12 | I9.4
78 | Пост управления №3 - СТОП | PU4 - M3 | реле KL13 | I9.5
79 | Пост управления №4 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M4 | реле KL14 | I9.6
80 | Пост управления №4 - ПУСК | PU4 - M4 | реле KL15 | I9.7
81 | Пост управления №4 - СТОП | PU4 - M4 | реле KL16 | I10.0 | I10
82 | Пост управления №5 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M5 | реле KL17 | I10.1
83 | Пост управления №5 - ПУСК | PU4 - M5 | реле KL18 | I10.2
84 | Пост управления №5 - СТОП | PU4 - M5 | реле KL19 | I10.3
85 | Пост управления №6 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M6 | реле KL20 | I10.4
86 | Пост управления №6 - ПУСК | PU4 - M6 | реле KL21 | I10.5
87 | Пост управления №6 - СТОП | PU4 - M6 | реле KL22 | I10.6
88 | Пост управления №7 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M7 | реле KL23 | I10.7
89 | Пост управления №7 - ПУСК | PU4 - M7 | реле KL24 | I11.0 | I11
90 | Пост управления №7 - СТОП | PU4 - M7 | реле KL25 | I11.1
91 | Пост управления №8 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M8 | реле KL26 | I11.2
92 | Пост управления №8 - ПУСК | PU4 - M8 | реле KL27 | I11.3
93 | Пост управления №8 - СТОП | PU4 - M8 | реле KL28 | I11.4
94 | Пост управления №9 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M10 | реле KL29 | I11.5
95 | Пост управления №9 - ПУСК | PU4 - M10 | реле KL30 | I11.6
96 | Пост управления №9 - СТОП | PU4 - M10 | реле KL31 | I11.7
97 | Пост управления №10 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M12 | реле KL32 | I12.0 | I12
98 | Пост управления №10 - ПУСК | PU4 - M12 | реле KL33 | I12.1
99 | Пост управления №10 - СТОП | PU4 - M12 | реле KL34 | I12.2
100 | Пост управления №11 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M13 | реле KL35 | I12.3
101 | Пост управления №11 - ПУСК | PU4 - M13 | реле KL36 | I12.4
102 | Пост управления №11 - СТОП | PU4 - M13 | реле KL37 | I12.5
103 | Пост управления №12 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M14 | реле KL38 | I12.6
104 | Пост управления №12 - ПУСК | PU4 - M14 | реле KL39 | I12.7
105 | Пост управления №12 - СТОП | PU4 - M14 | реле KL40 | I13.0 | I13
106 | Пост управления №13 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M15 | реле KL41 | I13.1
107 | Пост управления №13 - ПУСК | PU4 - M15 | реле KL42 | I13.2
108 | Пост управления №13 - СТОП | PU4 - M15 | реле KL43 | I13.3
109 | Пост управления №14 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M16 | реле KL44 | I13.4
110 | Пост управления №14 - ПУСК | PU4 - M16 | реле KL45 | I13.5
111 | Пост управления №14 - СТОП | PU4 - M16 | реле KL46 | I13.6
112 | Пост управления №15 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M17 | реле KL47 | I13.7
113 | Пост управления №15 - ПУСК | PU4 - M17 | реле KL48 | I14.0 | I14
114 | Пост управления №15 - СТОП | PU4 - M17 | реле KL49 | I14.1
115 | Пост управления №16 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M18 | реле KL50 | I14.2
116 | Пост управления №16 - ПУСК | PU4 - M18 | реле KL51 | I14.3
117 | Пост управления №16 - СТОП | PU4 - M18 | реле KL52 | I14.4
118 | Пост управления №17 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M19 | реле KL53 | I14.5
119 | Пост управления №17 - ПУСК | PU4 - M19 | реле KL54 | I14.6
120 | Пост управления №17 - СТОП | PU4 - M19 | реле KL55 | I14.7
121 | Пост управления №18 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M20 | реле KL56 | I15.0 | I15
122 | Пост управления №18 - ПУСК | PU4 - M20 | реле KL57 | I15.1
123 | Пост управления №18 - СТОП | PU4 - M20 | реле KL58 | I15.2
124 | Пост управления №19 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M22 | реле KL59 | I15.3
125 | Пост управления №19 - ПУСК | PU4 - M22 | реле KL60 | I15.4
126 | Пост управления №19 - СТОП | PU4 - M22 | реле KL61 | I15.5
127 | Пост управления №20 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M24 | реле KL62 | I15.6
128 | Пост управления №20 - ПУСК | PU4 - M24 | реле KL63 | I15.7
129 | Пост управления №20 - СТОП | PU4 - M24 | реле KL64 | I16.0 | I16
130 | Пост управления №21 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M25 | реле KL65 | I16.1
131 | Пост управления №21 - ПУСК | PU4 - M25 | реле KL66 | I16.2
132 | Пост управления №21 - СТОП | PU4 - M25 | реле KL67 | I16.3
133 | Пост управления №22 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M26 | реле KL68 | I16.4
134 | Пост управления №22 - ПУСК | PU4 - M26 | реле KL69 | I16.5
135 | Пост управления №22 - СТОП | PU4 - M26 | реле KL70 | I16.6
136 | Пост управления №23 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M27 | реле KL71 | I16.7
137 | Пост управления №23 - ПУСК | PU4 - M27 | реле KL72 | I17.0 | I17
138 | Пост управления №23 - СТОП | PU4 - M27 | реле KL73 | I17.1
139 | Резерв |  | 24VDC | I17.2
140 | Резерв |  | 24VDC | I17.3
141 | Резерв |  | 24VDC | I17.4
142 | Резерв |  | 24VDC | I17.5
143 | Резерв |  | 24VDC | I17.6
144 | Резерв |  | 24VDC | I17.7
Обмен данными по сети RS-485 Modbus RTU
Поз. | Наименование переменной | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Ленточный питатель - задание скорости ПЧ | М1 | RS-485
2 | Ленточный питатель - авария ПЧ | М1 | RS-485
3 | Ленточный питатель - готовность ПЧ | М1 | RS-485
4 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М3 | RS-485
5 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М3 | RS-485
6 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М3 | RS-485
7 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М5 | RS-485
8 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М5 | RS-485
9 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М5 | RS-485
10 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М7 | RS-485
11 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М7 | RS-485
12 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М7 | RS-485
13 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М8 | RS-485
14 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М8 | RS-485
15 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М8 | RS-485
16 | Конвейер КЛ-650/10000 - задание скорости ПЧ | М10 | RS-485
17 | Конвейер КЛ-650/10000 - авария ПЧ | М10 | RS-485
18 | Конвейер КЛ-650/10000 - гоговность ПЧ | М10 | RS-485
19 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М14 | RS-485
20 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М14 | RS-485
21 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М14 | RS-485
22 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М16 | RS-485
23 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М16 | RS-485
24 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М16 | RS-485
25 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М18 | RS-485
26 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М18 | RS-485
27 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М18 | RS-485
28 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М19 | RS-485
29 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М19 | RS-485
30 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М19 | RS-485
31 | Конвейер КЛ-650/10000 - задание скорости ПЧ | М20 | RS-485
32 | Конвейер КЛ-650/10000 - авария ПЧ | М20 | RS-485
33 | Конвейер КЛ-650/10000 - гоговность ПЧ | М20 | RS-485
34 | Шнек - задание скорости ПЧ | М22 | RS-485
35 | Шнек - авария ПЧ | М22 | RS-485
36 | Шнек - гоговность ПЧ | М22 | RS-485
37 | Шнек - задание скорости ПЧ | М24 | RS-485
38 | Шнек - авария ПЧ | М24 | RS-485
39 | Шнек - гоговность ПЧ | М24 | RS-485
40 | Шнек - задание скорости ПЧ | М26 | RS-485
41 | Шнек - авария ПЧ | М26 | RS-485
42 | Шнек - гоговность ПЧ | М26 | RS-485